## Plan1
Planilha de Cálculo I - rede de esgotos
TRECHO | COMPRIMENTO (m) | INFILTRAÇÃO (L/s.m) | VAZÃO TRECHO (L/s) | VAZÃO MONTANTE (L/s) | VAZÃO JUSANTE (L/s) | VAZÃO DE PROJETO (L/s) | COTA MONTANTE | COTA JUSANTE | DECLIVID. TERRENO (m/m) | DECLIVIDADE MINIMA COLETOR (m/m) | DECLIVIDADE DE PROJETO (m/m) | COTA COLETOR MONTANTE | COTA COLETOR JUSANTE | PROFUND. COLETOR MONTANTE | PROFUND. COLETOR JUSANTE | Qp/√Ip | DIÂMETRO D (m) | LÂMINA LIQUIDA (y/d) | Vf/√Ip | BETA (B) | RAIO HIDRAULICO (RH=BXD) | PRESSÃO CRITICA (Pa) | VELOCID. CRITICA (m/s) | VELOCID. FINAL (m/s) | TESTE VELOCID. | TESTE TENSÃO CRITICA (NBR 9649)
|  | 0.0005 | 0.0017687
1.1 | 90.5 | 0.04525 | 0.16007 | 0 | 0.20532 | 1.5 | 282 | 282 | 0 | 0.0045457 | 0.0045457 | 280.5 | 280.0886 | 1.5 | 1.6 | 0.022248 | 0.15 | 0.255 | 6.14 | 0.149 | 0.02235 | 1.016 | 2.8095 | 0.41397 | OK | OK
1.2 | 194.2 | 0.0971 | 0.34348 | 0.16007 | 0.60065 | 1.5 | 292 | 282 | 0.051493 | 0.0045457 | 0.051493 | 280.0886 | 270.0886 | 1.5 | 1.6 | 0.0066102 | 0.15 | 0.145 | 4.35 | 0.0902 | 0.01353 | 6.967 | 2.1859 | 0.98711 | OK | OK
1.3 | 135.84 | 0.06792 | 0.24026 | 0.50355 | 0.81173 | 1.5 | 289 | 282 | 0.051531 | 0.0045457 | 0.051531 | 270.0886 | 263.0886 | 1.5 | 1.6 | 0.0066078 | 0.15 | 0.145 | 4.35 | 0.0902 | 0.01353 | 6.9722 | 2.1859 | 0.98747 | OK | OK
1.4 | 146.2 | 0.0731 | 0.25858 | 0.74381 | 1.0755 | 1.5 | 286 | 279 | 0.04788 | 0.0045457 | 0.04788 | 263.0886 | 256.0886 | 1.5 | 1.6 | 0.0068551 | 0.15 | 0.147 | 4.62 | 0.091 | 0.01365 | 6.5356 | 2.1956 | 1.0109 | OK | OK
1.5 | 154.37 | 0.077185 | 0.27304 | 1.0024 | 1.3526 | 1.5 | 283 | 279 | 0.025912 | 0.0045457 | 0.025912 | 256.0886 | 252.0886 | 1.5 | 1.6 | 0.0093184 | 0.15 | 0.169 | 5.41 | 0.104 | 0.0156 | 4.0422 | 2.3472 | 0.87085 | OK | OK
1.6 | 39.19 | 0.019595 | 0.069316 | 1.2754 | 1.3643 | 1.5 | 282 | 279 | 0.07655 | 0.0045457 | 0.07655 | 252.0886 | 249.0886 | 1.5 | 1.6 | 0.0054215 | 0.15 | 0.13 | 4.65 | 0.082 | 0.0123 | 9.4157 | 2.0842 | 1.2865 | OK | OK
1.7 | 47.51 | 0.023755 | 0.084031 | 1.3447 | 1.4525 | 1.5 | 279 | 279 | 0 | 0.0045457 | 0.0045457 | 249.0886 | 248.8726 | 1.5 | 1.6 | 0.022248 | 0.15 | 0.255 | 7.33 | 0.149 | 0.02955 | 1.3433 | 3.2305 | 0.4942 | OK | OK
1.8 | 26.53 | 0.013265 | 0.046924 | 1.4288 | 1.489 | 1.5 | 279 | 278 | 0.037693 | 0.0045457 | 0.037693 | 248.8726 | 247.8726 | 1.5 | 1.6 | 0.0077261 | 0.15 | 0.155 | 5.31 | 0.096 | 0.0144 | 5.4278 | 2.2551 | 1.0309 | OK | OK
2.1 | 70.74 | 0.03537 | 0.12512 | 1.4757 | 1.6362 | 1.6362 | 298 | 295 | 0.042409 | 0.0043638 | 0.042409 | 247.8726 | 244.8726 | 1.5 | 1.6 | 0.0079452 | 0.15 | 0.157 | 5.36 | 0.097 | 0.01455 | 6.1705 | 2.2668 | 1.1038 | OK | OK
2.2 | 73 | 0.0365 | 0.12912 | 1.6008 | 1.7664 | 1.7664 | 298 | 292 | 0.082192 | 0.0042095 | 0.082192 | 244.8726 | 238.8726 | 1.5 | 1.6 | 0.0061615 | 0.15 | 0.138 | 4.94 | 0.086 | 0.0129 | 10.6027 | 2.1344 | 1.4163 | OK | OK
2.3 | 57.67 | 0.028835 | 0.102 | 1.7299 | 1.8608 | 1.8608 | 301 | 292 | 0.15606 | 0.0041078 | 0.15606 | 238.8726 | 229.8726 | 1.5 | 1.6 | 0.0047103 | 0.15 | 0.121 | 4.6 | 0.077 | 0.01155 | 18.025 | 2.0197 | 1.8172 | OK | OK
2.4 | 90.81 | 0.045405 | 0.16062 | 1.8319 | 2.038 | 2.038 | 307 | 291 | 0.17619 | 0.0039359 | 0.17619 | 229.8726 | 213.8726 | 1.5 | 1.6 | 0.0048551 | 0.15 | 0.123 | 4.64 | 0.078 | 0.0117 | 20.6145 | 2.0327 | 1.9477 | OK | OK
2.5 | 35.94 | 0.01797 | 0.063567 | 1.9926 | 2.0741 | 2.0741 | 292 | 291 | 0.027824 | 0.0039035 | 0.027824 | 213.8726 | 212.8726 | 1.5 | 1.6 | 0.012434 | 0.15 | 0.192 | 6.04 | 0.116 | 0.0174 | 4.8414 | 2.4789 | 1.0075 | OK | OK
2.6 | 47.91 | 0.023955 | 0.084739 | 2.0561 | 2.1648 | 2.1648 | 292 | 291 | 0.020872 | 0.0038257 | 0.020872 | 212.8726 | 211.8726 | 1.5 | 1.6 | 0.014984 | 0.15 | 0.213 | 6.38 | 0.128 | 0.0192 | 4.0075 | 2.604 | 0.92174 | OK | OK
2.7 | 27.16 | 0.01358 | 0.048038 | 2.1409 | 2.2025 | 2.2025 | 291 | 286 | 0.18409 | 0.0037948 | 0.18409 | 211.8726 | 206.8726 | 1.5 | 1.6 | 0.0051332 | 0.15 | 0.126 | 3.975 | 0.08 | 0.012 | 22.0913 | 2.0586 | 1.7055 | OK | OK
2.8 | 119 | 0.0595 | 0.21048 | 2.1889 | 2.4589 | 2.4589 | 294 | 286 | 0.067227 | 0.0036034 | 0.067227 | 206.8726 | 198.8726 | 1.5 | 1.6 | 0.0094834 | 0.15 | 0.171 | 4.807 | 0.105 | 0.01575 | 10.5882 | 2.3584 | 1.2464 | OK | OK
2.9 | 63.66 | 0.03183 | 0.1126 | 2.3994 | 2.5438 | 2.5438 | 286 | 286 | 0 | 0.0035464 | 0.0035464 | 198.8726 | 198.6469 | 1.5 | 1.6 | 0.042716 | 0.15 | 0.364 | 7.4 | 0.2 | 0.03 | 1.0639 | 3.255 | 0.44068 | OK | OK
2.10 | 144.98 | 0.07249 | 0.25643 | 2.512 | 2.8409 | 2.8409 | 322 | 312 | 0.068975 | 0.003367 | 0.068975 | 198.6469 | 188.6469 | 1.5 | 1.6 | 0.010817 | 0.15 | 0.183 | 5.011 | 0.112 | 0.0168 | 11.5878 | 2.4358 | 1.316 | OK | OK
2.11 | 134.13 | 0.067065 | 0.23724 | 2.7684 | 3.0727 | 3.0727 | 312 | 300 | 0.089465 | 0.0032451 | 0.089465 | 188.6469 | 176.6469 | 1.5 | 1.6 | 0.010273 | 0.15 | 0.175 | 4.875 | 0.107 | 0.01605 | 14.3592 | 2.3808 | 1.4582 | OK | OK
2.12 | 9.77 | 0.004885 | 0.01728 | 3.0056 | 3.0278 | 3.0278 | 312 | 310 | 0.20471 | 0.0032676 | 0.20471 | 176.6469 | 174.6469 | 1.5 | 1.6 | 0.0066921 | 0.15 | 0.146 | 4.37 | 0.091 | 0.01365 | 27.9427 | 2.1956 | 1.9772 | OK | OK
2.13 | 68.06 | 0.03403 | 0.12038 | 3.0229 | 3.1773 | 3.1773 | 310 | 300 | 0.14693 | 0.0031944 | 0.14693 | 174.6469 | 164.6469 | 1.5 | 1.6 | 0.0082891 | 0.15 | 0.161 | 4.637 | 0.099 | 0.01485 | 21.819 | 2.2901 | 1.7774 | OK | OK
2.14 | 59.39 | 0.029695 | 0.10504 | 3.1433 | 3.278 | 3.278 | 300 | 294 | 0.10103 | 0.0031479 | 0.10103 | 164.6469 | 158.6469 | 1.5 | 1.6 | 0.010313 | 0.15 | 0.175 | 4.88 | 0.107 | 0.01605 | 16.2149 | 2.3808 | 1.5511 | OK | OK
2.15 | 26.58 | 0.01329 | 0.047012 | 3.2483 | 3.3086 | 3.3086 | 303 | 300 | 0.11287 | 0.0031342 | 0.11287 | 158.6469 | 155.6469 | 1.5 | 1.6 | 0.0098484 | 0.15 | 0.173 | 4.84 | 0.106 | 0.0159 | 17.9458 | 2.3697 | 1.626 | OK | OK
2.16 | 69.68 | 0.03484 | 0.12324 | 3.2953 | 3.4534 | 3.4534 | 300 | 294 | 0.086108 | 0.0030717 | 0.086108 | 155.6469 | 149.6469 | 1.5 | 1.6 | 0.011769 | 0.15 | 0.192 | 5.164 | 0.116 | 0.0174 | 14.9828 | 2.4789 | 1.5153 | OK | OK
2.17 | 41.3 | 0.02065 | 0.073048 | 3.4186 | 3.5123 | 3.5123 | 294 | 286 | 0.1937 | 0.030474 | 0.1937 | 149.6469 | 141.6469 | 1.5 | 1.6 | 0.0079803 | 0.15 | 0.157 | 4.569 | 0.097 | 0.01455 | 28.184 | 2.2668 | 2.0109 | OK | OK
2.18 | 126.68 | 0.06334 | 0.22406 | 3.4916 | 3.779 | 3.779 | 292 | 286 | 0.047363 | 0.0029444 | 0.047363 | 141.6469 | 135.6469 | 1.5 | 1.6 | 0.017364 | 0.15 | 0.225 | 5.67 | 0.134 | 0.0201 | 9.5201 | 2.6643 | 1.234 | OK | OK
2.19 | 61.96 | 0.03098 | 0.18915 | 3.7157 | 3.9358 | 3.9358 | 286 | 281 | 0.080697 | 0.0028887 | 0.080697 | 135.6469 | 130.6469 | 1.5 | 1.6 | 0.013855 | 0.15 | 0.205 | 4.535 | 0.124 | 0.0186 | 15.0097 | 2.563 | 1.2883 | OK | OK
2.20 | 165.54 | 0.08277 | 0.29279 | 3.9048 | 4.2804 | 4.2804 | 295 | 281 | 0.084572 | 0.0027769 | 0.084572 | 130.6469 | 116.6469 | 1.5 | 1.6 | 0.014719 | 0.15 | 0.213 | 4.67 | 0.128 | 0.0192 | 16.2378 | 2.604 | 1.3581 | OK | OK
3.1 | 77.93 | 0.038965 | 0.13784 | 4.1976 | 4.3744 | 4.3744 | 281 | 280 | 0.012832 | 0.0027487 | 0.012832 | 116.6469 | 115.6469 | 1.5 | 1.6 | 0.038617 | 0.15 | 0.345 | 7.203 | 0.192 | 0.0288 | 3.6956 | 3.1892 | 0.81595 | OK | OK
3.2 | 64.6 | 0.0323 | 0.11426 | 4.3355 | 4.482 | 4.482 | 280 | 280 | 0 | 0.0027175 | 0.0027175 | 115.6469 | 115.4713 | 1.5 | 1.6 | 0.085979 | 0.15 | 0.538 | 8.88 | 0.261 | 0.03915 | 1.0639 | 3.7184 | 0.46291 | OK | OK
3.3 | 40 | 0.02 | 0.070748 | 4.4497 | 4.5405 | 4.5405 | 282 | 281 | 0.025 | 0.002701 | 0.025 | 115.4713 | 114.4713 | 1.5 | 1.6 | 0.028717 | 0.15 | 0.294 | 6.61 | 0.168 | 0.0252 | 6.3 | 2.9832 | 1.0451 | OK | OK
3.4 | 161.2 | 0.0806 | 0.28512 | 4.5205 | 4.8862 | 4.8862 | 282 | 280 | 0.012407 | 0.0026094 | 0.012407 | 114.4713 | 112.4713 | 1.5 | 1.6 | 0.043867 | 0.15 | 0.368 | 7.44 | 0.201 | 0.03015 | 3.7407 | 3.2631 | 0.82872 | OK | OK
3.5 | 34.54 | 0.01727 | 0.061091 | 4.8056 | 4.884 | 4.884 | 280 | 280 | 0 | 0.00261 | 0.00261 | 112.4713 | 112.3812 | 1.5 | 1.6 | 0.095599 | 0.15 | 0.576 | 9.11 | 0.272 | 0.0408 | 1.0649 | 3.7959 | 0.46541 | OK | OK
3.6 | 36.3 | 0.01815 | 0.064204 | 4.8667 | 4.949 | 4.949 | 281 | 280 | 0.027548 | 0.0025938 | 0.027548 | 112.3812 | 111.3812 | 1.5 | 1.6 | 0.029818 | 0.15 | 0.3 | 6.69 | 0.171 | 0.02565 | 7.0661 | 3.0097 | 1.1104 | OK | OK
3.7 | 8.67 | 0.004335 | 0.015335 | 4.9309 | 4.9506 | 4.9506 | 284 | 281 | 0.34602 | 0.0025934 | 0.34602 | 111.3812 | 108.3812 | 1.5 | 1.6 | 0.008416 | 0.15 | 0.158 | 4.59 | 0.097 | 0.01455 | 50.346 | 2.2668 | 2.7 | OK | OK
2751.54
Fonte: os autores, 2018.